{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Con riferimento al documento \"Lettera invito e disciplinare di gara\" art. 5.3 requisiti di capacità tecnico-professionale, si chiede se per contratti analoghi all'oggetto di affidamento, per un importo minimo di € 414.000,00, sono considerabili analoghi contratti per la fornitura di RTU/PLC con trasmissione 4G di misure di portata.\r\n","In riferimento a quanto richiesto si rappresenta che la fornitura di “RTU/PLC con trasmissione 4G di misure di portata” non può essere considerata analoga a quella dei misuratori di portata in affidamento, in quanto gli strumenti previsti in appalto effettuano una misurazione in campo, completa di trasmissione integrata del dato. I sistemi RTU/PLC, invece, elaborano e trasmettono dati forniti da dispositivi esterni ad essi collegati e non consentono di effettuare una misurazione autonoma in sito.\r\n\r\nSi evidenzia che è, ad ogni modo, ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023."]
[2,"1.\tIl termine ultimo per la consegna dei misuratori è fissato al 30/12/2023. Per poter rispettare tale data, l’aggiudicazione definitiva dovrà giungerci entro la settimana 44/2023. Questa condizione è da voi accettabile? In subordine la data ultima è prorogabile?\r\n2.\tE’ tecnicamente accettabile misuratore con memoria statica interna in alternativa alla microsd?\r\n3.\tE’ tecnicamente accettabile strumento programmabile tramite nfc in alternativa al tastierino?\r\n4.\tE’ tecnicamente accettabile misuratore con 3 totalizzatori invece che 4 totalizzatori?\r\n5.\tE’ tecnicamente accettabile misuratore con minimo conducibilità 20microsiemens in alternativa ai 5microsiemens?\r\n6.\tE’ tecnicamente accettabile la custodia in policarbonato in alternativa alla custodia in Nylon?\r\n7.\tE’ tecnicamente accettabile verniciatura RAL9002 in alternativa al RAL6000?\r\n8.\tE’ tecnicamente accettabile strumento versione modulo gsm esterno?\r\n9.\tI misuratori al di sotto del DN40 non sono certificabili MID, questa deviazione è accettabile?\r\n10.\tI misuratori al di sotto del DN40 non sono validabili con installazione 0/0, questa deviazione è accettabile?\r\n","In riferimento a quanto richiesto si rappresenta che:\r\n1. Come previsto nella lettera di invito, la durata dell’appalto è fissata in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di avvio della fornitura, e comunque non oltre il 30/12/2023, in relazione a tempistiche stringenti fissate dal finanziamento. Al fine di rispettare tale tempistica, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17 comma 9 d.lgs. 36/2023.\r\n2. Si, è tecnicamente accettabile un misuratore con memoria statica interna in alternativa alla microsd se tale caratteristica non inficia le prestazioni minime richieste.\r\n3. No, non è tecnicamente accettabile uno strumento programmabile tramite nfc in alternativa al tastierino.\r\n4. No, non è tecnicamente accettabile un misuratore con 3 totalizzatori invece che 4.\r\n5. No, non è tecnicamente accettabile un misuratore con minimo conducibilità 20 microsiemens in alternativa ai 5microsiemens in quanto tale caratteristica incide sulle prestazioni minime richieste.\r\n6. No, non è tecnicamente accettabile la custodia in policarbonato in alternativa alla custodia in Nylon in quanto quest’ultimo offre una migliore resistenza in ambienti in cui è presente un sistema di clorazione.\r\n7. Si, è tecnicamente accettabile verniciatura RAL9002 in alternativa al RAL6000 se tale caratteristica non inficia le prestazioni minime richieste.\r\n8. No, non è tecnicamente accettabile strumento versione modulo gsm esterno in quanto la successiva installazione risulterebbe diversa da quella prevista.\r\n9. No, tutti i misuratori previsti in appalto devono essere certificati MID.\r\n10. No, non è accettabile in quanto tutti i misuratori previsti in appalto devono essere certificati MID.\r\n"]